## Supervisor Variables
Supervisor parameters table
Analog variables
Variable name | Description | Read/Write | BMS Address | MB Addr (std) | MB Addr (Ext) | Default | Min | Max | UOM
Ai_OaTemp | Наружная температура | R | 1 | 1 | 1 | 0 | -99.9 | 99.9 | °C
Ai_SaTemp | Температура в приточном воздуховоде | R | 2 | 2 | 2 | 0 | -99.9 | 99.9 | °C
Ai_RaTemp | Температура в помещении | R | 3 | 3 | 3 | 0 | -99.9 | 99.9 | °C
Ai_RwTemp | Температура обраного теплоносителя | R | 4 | 4 | 4 | 0 | -99.9 | 99.9 | °C
Ai_RwTemp2 | Темп-ра обр.теплонос. второго нвгрева | R | 5 | 5 | 5 | 0 | -99.9 | 99.9 | °C
Ai_SaRh | Относ.влажность в приточном воздуховоде | R | 6 | 6 | 6 | 0 | -99.9 | 99.9 | %
Ai_RaRh | Относительная влажность в помещении | R | 7 | 7 | 7 | 0 | -99.9 | 99.9 | %
Ai_StrTemp | Температура насыщения | R | 8 | 8 | 8 | 0 | -99.9 | 99.9 | %
SvHTV | Привод клапана водяного нагревателя. | R | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvHTV1 | Привод клапана водяного нагревателя 1. | R | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 999.9 | %
SvHTV2 | Привод клапана водяного нагревателя 2. | R | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvCLV | Привод клапана водяного охладителя. | R | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvOAD | Привод возд.заслонки свежего воздуха. | R | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvEHT | Аналог.управление мощностью эл.нагревателя. | R | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvEHT2 | Аналог.управление мощностью второго эл.нагревателя. | R | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvRotDrvAnl | Привод роторного рекуператора. | R | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvRecBypAnl | Привод байпасной заслонки рекуператора. | R | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvRecVlv | Привод клапана рекуператора | R | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 999.9 | %
SvStHUM | Производительность увлажнителя. | R | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvFSC | Упр. ПЧ вентиляторов. | R | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvSFSC | Упр. ПЧ приточного вентилятора. | R | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvEFSC | Упр. ПЧ вытяжного вентилятора. | R | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvFSC1 | Упр. ПЧ 1 вентиляторов | R | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvFSC2 | Упр. ПЧ 2 вентиляторов. | R | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvSFSC1 | Упр. ПЧ приточного вентилятора 1 | R | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvSFSC2 | Упр. ПЧ приточного вентилятора 2 | R | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvEFSC1 | Упр. ПЧ вытяжного вентилятора 1 | R | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 999.0 | %
SvEFSC2 | Упр. ПЧ вытяжного вентилятора 2 | R | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 999.0 | %
Disp_T_Setp | Уставка темп-ры с учетом внешней коррекции. | R | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 99.9 | °C
T_Setpoint | Уставка температуры/ Уставка температуры для режима "зима" | R/W | 51 | 51 | 51 | 20.0 | 0 | 50.0 | °C
T_Setpoint_Su | Уставка температуры для режима "лето". | R/W | 52 | 52 | 52 | 20.0 | 0 | 50.0 | °C
SFS_Setpoint | Уставка скорости приточного вентилятора | R/W | 53 | 53 | 53 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | %
EFS_Setpoint | Уставка скорости вытяжного вентилятора. | R/W | 54 | 54 | 54 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | %
Rh_Setpoint | Уставка регулятора влажности. | R/W | 55 | 55 | 55 | 60.0 | 0 | 90.0 | %
ST_WS_OatSp_P01 | St01. Уставка темп-ры наружн.воздуха для активации зимнего режима и начальное значение наружной температуры для вычисления темп.обр.воды во время зимнего старта. | R/W | 101 | 101 | 101 | 6.0 | -50.0 | 50.0 | °C
ST_WS_OatL_P02 | St02. Конечн.значение наружн.темп-ры для вычисления темп.обр.воды во время зимнего старта. | R/W | 102 | 102 | 102 | -15.0 | -50.0 | 50.0 | °C
ST_MinRwtSpL_P03 | St03. Значение (начальн.значение) темп-ры обр.воды, при достижении которого разрешен запуск во время зимнего старта | R/W | 103 | 103 | 103 | 35.0 | 0 | 99.0 | °C
ST_MinRwtSpH_P04 | St04. Конечн.знач.темп-ры обр.воды, при достижении которого разрешен запуск во время зимнего старта | R/W | 104 | 104 | 104 | 55.0 | 0 | 99.0 | °C
ST_SatSetpIncr_P07 | St07. Увеличение уставки во время запуска в зимнем режиме. | R/W | 105 | 105 | 105 | 20.0 | 0 | 99.9 | °C
Rt_OatLimHeat_01 | Rt01. Значение наружной температуры, выше которого блокируется нагрев. | R/W | 106 | 106 | 106 | 17.0 | -50.0 | 50.0 | °C
Rt_HtSatXp_02 | Rt02. П-диапазон регулятора темп-ры приточн.воздуха (режим нагревания). | R/W | 107 | 107 | 107 | 12.0 | 0.1 | 999.9 | °C
Rt_OatLimCool_04 | Rt04. Значение наружной температуры, выше которого блокируется охлажд. | R/W | 108 | 108 | 108 | 19.0 | -50.0 | 50.0 | °C
Rt_ClSatXp_05 | Rt05. П-диапазон регулятора темп-ры приточн.воздуха (режим охлаждения). | R/W | 109 | 109 | 109 | 12.0 | 0.1 | 999.0 | °C
Rt_DeadZone_09 | Rt09. Нейтр.зона регулятора темп-ры воздуха в помещении | R/W | 110 | 110 | 110 | 1.0 | 0 | 10.0 | °C
Rt_HRat_Xp_10 | Rt10. П-диапазон регулятора температуры в помещении (режим нагревания). | R/W | 111 | 111 | 111 | 2.0 | 0.2 | 99.9 | °C
Rt_CRat_Xp_12 | Rt12. П-диапазон регулятора температуры в помещении (режим охлаждения). | R/W | 112 | 112 | 112 | 2.0 | 0.2 | 99.9 | °C
Rt_SatLoLimSp_14 | Rt14. Ограничение мин.температуры приточного воздуха. | R/W | 113 | 113 | 113 | 14.0 | 0 | 99.9 | °C
Rt_SatHiLimSp_15 | Rt15. Ограничение макс.температуры приточного воздуха. | R/W | 114 | 114 | 114 | 26.0 | 0 | 99.9 | °C
Rt_SATLimXp_16 | Rt16. Диапазон ограничителей температуры приточного воздуха. | R/W | 115 | 115 | 115 | 4.0 | 0.1 | 20.0 | °C
Rt_Cas_Sp_17 | Rt17. Каскадная уставка регулятора температуры. | R/W | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 50.0 | °C
Rt_WC_Oat1_18 | Rt18. Начальная наружная темп-ра для зимней компенсации уставки. | R/W | 117 | 117 | 117 | -10.0 | -50.0 | 10.0 | °C
Rt_WC_Oat2_19 | Rt19. Конечная наружная темп-ра для зимней компенсации уставки. | R/W | 118 | 118 | 118 | -20.0 | -50.0 | 10.0 | °C
Rt_WC_Dev_20 | Rt20. Зимняя компенс.уставки. Изменение уставки при изменении наружной темп-ры от начального до кончного значения. | R/W | 119 | 119 | 119 | 0 | -20.0 | 20.0 | °C
Rt_SC_Oat1_21 | Rt21. Начальная наружная темп-ра для летней компенсации уставки. | R/W | 120 | 120 | 120 | 20.0 | 10.0 | 50.0 | °C
Rt_SC_Oat2_22 | Rt22. Конечная наружная темп-ра для летней компенсации уставки. | R/W | 121 | 121 | 121 | 30.0 | 10.0 | 50.0 | °C
Rt_SC_Dev_23 | Rt23. Летняя компенс.уставки. Изменение уставки при изменении наружной темп-ры от начального до конечного значения. | R/W | 122 | 122 | 122 | 0 | -20.0 | 20.0 | °C
Rt_ErsHtsBoundary_24 | Rt24. Процент от общего сигнала нагревания для управления рекуператором. | R/W | 123 | 123 | 123 | 15.0 | 0 | 100.0 | %
Rt_DmsCcsBoundary_25 | Rt25. Процент от общего сигнала охлаждения для управления воздушными заслонками. | R/W | 124 | 124 | 124 | 20.0 | 0 | 100.0 | %
Rt_OatWinSumSp_26 | Rt26. Уставка наружной температуры для перекл. на режим "лето" | R/W | 125 | 125 | 125 | 16.0 | -50.0 | 50.0 | °C
Rt_OatWinSumSpDiff_27 | Rt27. Снижение наружной температуры относ. уставки для перекл. на режим "зима" | R/W | 126 | 126 | 126 | 2.0 | 0.5 | 2014-09-09 | °C
Rt_Hts1Hts2Boundary_28 | Rt28. Процент от общего сигнала нагревания для управления первым нагревателем. | R/W | 127 | 127 | 127 | 70.0 | 10.0 | 90.0 | %
Rh_OatLimHum_P01 | Rh01. Значение наружн.темп-ры, выше которого блокируется увлажнение. | R/W | 128 | 128 | 128 | 17.0 | -50.0 | 50.0 | °C
Rh_HumXp_P02 | Rh02. П-диапазон регулятора влажности (режим увлажнения). | R/W | 129 | 129 | 129 | 10.0 | 0.1 | 200.0 | %
Rh_StrSetp_P04 | Rh04. Уставка регулятора температуры насыщения. | R/W | 130 | 130 | 130 | 15.0 | 8.0 | 30.0 | °C
Rh_StrSetpDiff_P05 | Rh05. Дифференциал уставки регулятора темп-ры насыщения. | R/W | 131 | 131 | 131 | 4.0 | 0.5 | 30.0 | °C
Rh_StrXp_P06 | Rh06. П-диапазон регулятора температуры насыщения. | R/W | 132 | 132 | 132 | 15.0 | 0.1 | 200.0 | °C
Rh_HuLimSp_P08 | Rh08. Уставка регулятора-ограничителя предельной влажн.в воздуховоде. | R/W | 133 | 133 | 133 | 95.0 | 0 | 99.9 | %
Rh_HuLimXp_P09 | Rh09. П-диапазон регулятора-ограничителя предельн.влажн.в воздуховоде. | R/W | 134 | 134 | 134 | 5.0 | 0.1 | 200.0 | %
Rh_OatLimDeh_P10 | Rh10. Значение наружн.темп-ры, выше которого блокируется осушение. | R/W | 135 | 135 | 135 | 19.0 | -50.0 | 50.0 | °C
Rh_DehXp_P11 | Rh11. П-диапазон регулятора влажности (режим осушения). | R/W | 136 | 136 | 136 | 10.0 | 0.1 | 200.0 | %
Rh_HuDehDeadZone_P13 | Rh13. Нейтральная зона регулятора влажности. | R/W | 137 | 137 | 137 | 5.0 | 0 | 50.0 | %
Rh_SpDiffOn_P14 | Rh14. Снижение влажн.относительно уставки, необходимое для вкл.увлажнения во время переходного периода | R/W | 138 | 138 | 138 | 10.0 | 0 | 99.9 | %
Rh_SpDiffOff_P15 | Rh15. Повышение влажн.относительно уставки, необходимое для откл.увлажнения во время переходного периода | R/W | 139 | 139 | 139 | 5.0 | 0 | 99.9 | %
DM_Min_Pos_P01 | Dm01. Минимальное положение заслонки свежего воздуха. | R/W | 140 | 140 | 140 | 20.0 | 0 | 99.9 | %
DM_Max_Pos_P02 | Dm02. Максимальное положение заслонки свежего воздуха. | R/W | 141 | 141 | 141 | 100.0 | 0 | 100.0 | %
DM_Fix_Pos_P03 | Dm03. Фиксированное положение заслонки свежего воздуха. | R/W | 142 | 142 | 142 | 20.0 | 0 | 100.0 | %
Wh1_RwtStdbySp_P01 | Wa01. Уставка регулятора темп-ры обратного теплоносителя. | R/W | 143 | 143 | 143 | 25.0 | 5.0 | 90.0 | °C
Wh1_RwtXpStdby_P02 | Wa02. Диапазон регулятора темп-ры обратного теплонос. | R/W | 144 | 144 | 144 | 10.0 | 0.1 | 999.0 | °C
Wh1_RwtFPSp_P04 | Wa04. Уставка темп-ры обратного теплонос.для срабатывания защиты от замерзания. | R/W | 145 | 145 | 145 | 10.0 | 0 | 50.0 | °C
Wh1_VlvMinPosOat1_P07 | Wa07. Начальная наружн.темп-ра для определения мин.положения клапана нагревателя. | R/W | 146 | 146 | 146 | 0 | -50.0 | 50.0 | °C
Wh1_VlvMinPosOat2_P08 | Wa08. Конечная наружн.темп-ра для определения мин.положения клапана нагревателя. | R/W | 147 | 147 | 147 | 0 | -50.0 | 50.0 | °C
Wh1_VlvMinPos1_P09 | Wa09. Мин.положение клапана при начальной наружн.темп-ре. | R/W | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | 50.0 | %
Wh1_VlvMinPos2_P10 | Wa10. Мин.положение клапана при конечной наружн.темп-ре. | R/W | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | 50.0 | %
Wh2_RwtStdbySp_P01 | Wb01. Уставка регулятора темп-ры обратного теплоносителя. | R/W | 150 | 150 | 150 | 25.0 | 5.0 | 90.0 | °C
Wh2_RwtXpStdby_P02 | Wb02. Диапазон регулятора темп-ры обратного теплонос. | R/W | 151 | 151 | 151 | 10.0 | 0.1 | 999.0 | °C
Wh2_RwtFPSp_P04 | Wb04. Уставка температуры обратного теплоносителя для срабатывания защиты от замерзания. | R/W | 152 | 152 | 152 | 10.0 | 0 | 50.0 | °C
Rh_OatLimHum_P16 | Rh16. Значение наружн.темп-ры, выше которого производится отключение насоса при достижении уставки. | R/W | 153 | 153 | 153 | 10.0 | -50.0 | 50.0
Integer variables
Variable name | Description | Direction | BMS Address | MB Addr (std) | MB Addr (Ext) | Default | Min | Max | UOM
System_Mode | Выбор режима работы установки: 0-выкл; 1-вкл; 2-таймер; 3-дискр.вход | R/W | 1 | 209 | 5002 | 0 | 0 | 3 | ---
UnitStatus | 0-выкл.; 1-вкл.; 2-прогрев; 3-прогрев/тревога; 4-вкл./тревога; 5-выкл./тревога; 6-блокировка из-за тревоги; 7-нет конфигурации. | R | 2 | 210 | 5003 | 0 | 0 | 7 | ---
ST_MinDampDelay_P05 | St05. Задержка открытия воздушной заслонки в зимнем режиме. | R/W | 11 | 219 | 5012 | 60 | 0 | 999 | s
ST_LowRWTDelay_P06 | St06. Задерж.тревоги отказа запуска при низкой темп-ре обр.воды. | R/W | 12 | 220 | 5013 | 120 | 0 | 999 | s
ST_SatDecrTime_P08 | St08. Время снижения уставки до установленного значения после запуска в зимнем режиме | R/W | 13 | 221 | 5014 | 60 | 0 | 999 | s
ST_SFanStrDelay_P09 | St09. Задержка запуска приточного вентилятора | R/W | 14 | 222 | 5015 | 10 | 0 | 999 | s
ST_EFanStrDelay_P10 | St10. Задержка запуска вытяжного вентилятора | R/W | 15 | 223 | 5016 | 5 | 0 | 999 | s
ST_FanOffDel_P11 | St11. Задержка выключения вентилятора. | R/W | 16 | 224 | 5017 | 30 | 0 | 999 | s
ST_DmHeatTime_P12 | St12. Длительность подогрева воздушной заслонки. | R/W | 17 | 225 | 5018 | 0 | 0 | 999 | s
ST_StrMinVlvPos_P13 | St13. Минимальное положение клапана нагревателя, при котором разрешен запуск в зимнее время. | R/W | 18 | 226 | 5019 | 80 | 30 | 99 | %
DM_DelOpenAlm_P04 | Dm04. Задерж.тревоги при отсутствии сигн.от конц.контакта. | R/W | 19 | 227 | 5020 | 95 | 0 | 300 | s
SF_DelStAlm_P01 | Fs01. Задерж.тревоги при отсутствии сигнала статуса приточн.вент-ра. | R/W | 20 | 228 | 5021 | 10 | 0 | 300 | s
SF_DelStAlm_P02 | Fs02. Задерж.тревоги при пропадании сигнала статуса приточн.вент-ра. | R/W | 21 | 229 | 5022 | 0 | 0 | 300 | s
SF_NDay_Change_P03 | Fs03. Период автоматической смены вентиляторов (двигателей) | R/W | 22 | 230 | 5023 | 0 | 0 | 999 | day
SF_Hour_Change_P041 | Fs04.1. Время автоматической смены вентиляторов (двигателей) - часы | R/W | 23 | 231 | 5024 | 1 | 0 | 23 | h
SF_Min_Change_P042 | Fs04.2. Время автоматической смены вентиляторов (двигателей) - минуты | R/W | 24 | 232 | 5025 | 0 | 0 | 59 | min
SF_ChangeDelay_P05 | Fs05. Задержка включения резервного вентилятора (двигателя) при смене | R/W | 25 | 233 | 5026 | 3 | 0 | 99 | s
EF_DelStAlm_P01 | Fe01. Задерж.тревоги при отсутств.сигн.статуса вытяжн.вент-ра. | R/W | 26 | 234 | 5027 | 10 | 0 | 300 | s
EF_DelStAlm_P02 | Fe02. Задерж.тревоги при пропадании сигн.статуса вытяжн.вент-ра. | R/W | 27 | 235 | 5028 | 0 | 0 | 300 | s
EF_NDay_Change_P03 | Fe03. Период автоматической смены вентиляторов (двигателей) | R/W | 28 | 236 | 5029 | 0 | 0 | 999 | day
EF_Hour_Change_P041 | Fe04.1. Время автоматической смены вентиляторов (двигателей) - часы | R/W | 29 | 237 | 5030 | 1 | 0 | 23 | h
EF_Min_Change_P042 | Fe04.2. Время автоматической смены вентиляторов (двигателей) - минуты | R/W | 30 | 238 | 5031 | 0 | 0 | 59 | min
EF_ChangeDelay_P05 | Fe05. Задержка включения резервного вентилятора (двигателя) при смене | R/W | 31 | 239 | 5032 | 3 | 0 | 99 | s
Rt_HtSatTi_03 | Rt03. Время интегр.регулятора темп-ры приточн.воздуха (режим нагревания). | R/W | 32 | 240 | 5033 | 210 | 0 | 3000 | s
Rt_ClSatTi_06 | Rt06. Время интегр.регулятора темп-ры приточн.воздуха (режим охлаждения). | R/W | 33 | 241 | 5034 | 120 | 0 | 3000 | s
Rt_Cfg_User_WSSw_07 | Rt07. 0 - нет перекл. зима/лето; разрешение нагр/охл. на основании наружн.темп-ры (Rt01 и Rt04); 1 - перекл.зима/лето вручную; 2 - автоматическое перекл. зима/лето по наружной температуре | R/W | 34 | 242 | 5035 | 0 | 0 | 2 | ---
Rt_RegType_08 | Rt08. Тип регулирования темп-ры: 0 - регулирование темп-ры приточного воздуха; 1 - компенсация уставки темп-ры приточного воздуха по темп-ре в помещении (каскадное регулирование темп. в помещении); 2 - регулирование темп-ры в помещении с огранич. темп. приточного воздуха; 3 - регулирование темп-ры в помещении с упр. заслонками (рекуператором) в нейтральной зоне регулятора и с огранич. темп. приточного воздуха | R/W | 35 | 243 | 5036 | 0 | 0 | 3 | ---
Rt_RegType_081 | Rt08.1. Тип регулирования темп-ры в режиме "зима": 0 - регулирование темп-ры приточного воздуха; 1 - компенсация уставки темп-ры приточного воздуха по темп-ре в помещении (каскадное регулирование темп. в помещении); 2 - регулирование темп-ры в помещении с ограничением температуры приточного воздуха (прямое регулирование темп. в помещении) | R/W | 36 | 244 | 5037 | 0 | 0 | 3 | ---
Rt_RegType_082 | Rt08.2. Тип регулирования темп-ры в режиме "лето": 0 - регулирование темп-ры приточного воздуха; 1 - компенсация уставки темп-ры приточного воздуха по темп-ре в помещении (каскадное регулирование темп. в помещении); 2 - регулирование темп-ры в помещении с ограничением температуры приточного воздуха (прямое регулирование темп. в помещении) | R/W | 37 | 245 | 5038 | 0 | 0 | 3 | ---
Rt_HRat_Ti_11 | Rt11. Время интегр.регулятора температуры в помещении (режим нагревания). | R/W | 38 | 246 | 5039 | 0 | 0 | 540 | min
Rt_CRat_Ti_13 | Rt13. Время интегр.регулятора температуры в помещении (режим охлаждения). | R/W | 39 | 247 | 5040 | 0 | 0 | 540 | min
Rh_HumTi_P03 | Rh03. Время интегр.регулятора влажн.(режим увлажнения). | R/W | 40 | 248 | 5041 | 60 | 0 | 3000 | s
Rh_StrTi_P07 | Rh07. Время интегр.регулятора температуры насыщения. | R/W | 41 | 249 | 5042 | 60 | 0 | 3000 | s
Rh_DehTi_P12 | Rh12. Время интегр.регулятора влажн.(режим осушения). | R/W | 42 | 250 | 5043 | 60 | 0 | 3000 | s
Wh1_RwtTiStdby_P03 | Wa03. Время интегр.регулятора темп-ры обратного теплонос. | R/W | 43 | 251 | 5044 | 0 | 0 | 3000 | s
Wh1_DelRepFrz_P05 | Wa05. Макс.время до повторного срабатывания защиты. 0 - предв.тревога не формируется и перезапуск не производится. | R/W | 44 | 252 | 5045 | 30 | 0 | 300 | min
Wh1_DelFrzStb_P06 | Wa06. Задержка перехода клапана в дежурный режим после срабатывания защиты от замерзания. | R/W | 45 | 253 | 5046 | 300 | 0 | 999 | s
Wh1_DelPmpOff_P12 | Wa12. Задержка отключения насоса. | R/W | 46 | 254 | 5047 | 600 | 0 | 3000 | s
Wh1_DurPmpExercise_P13 | Wa13. Длительность испытания насоса (0 - испытания не производятся). | R/W | 47 | 255 | 5048 | 0 | 0 | 600 | s
Wh1_DurVlvExercise_P14 | Wa14. Длительность испытания клапана (0 - испытания не производятся). | R/W | 48 | 256 | 5049 | 0 | 0 | 600 | с
Wh1_HrsPVExercise_P151 | Wa15.1. Назначенное время испытания насоса и клапана - часы (доступно если установлена плата часов). | R/W | 49 | 257 | 5050 | 0 | 0 | 23 | h
Wh1_MinPVExercise_P152 | Wa15.2. Назначенное время испытания насоса и клапана - минуты (доступно если установлена плата часов). | R/W | 50 | 258 | 5051 | 0 | 0 | 59 | min
Wh2_RwtTiStdby_P03 | Wb03. Время интегр.регулятора темп-ры обратного теплонос. | R/W | 51 | 259 | 5052 | 0 | 0 | 3000 | s
Wh2_DelRepFrz_P05 | Wb05. Макс.время до повторного срабатывания защиты. | R/W | 52 | 260 | 5053 | 30 | 0 | 300 | min
Wh2_DelFrzStb_P06 | Wb06. Задерж.перехода клапана в дежурный режим после срабатывания защиты от замерзания. | R/W | 53 | 261 | 5054 | 300 | 0 | 999 | s
Wh2_DelPmpOff_P12 | Wb12. Задержка отключения насоса. | R/W | 54 | 262 | 5055 | 600 | 0 | 3000 | s
Wh2_DurPmpExercise_P13 | Wb13. Длительность испытания насоса (0 - испытания не производятся). | R/W | 55 | 263 | 5056 | 0 | 0 | 600 | s
Wh2_DurVlvExercise_P14 | Wb14. Длительность испытания клапана (0 - испытания не производятся). | R/W | 56 | 264 | 5057 | 0 | 0 | 600 | s
Wh2_HrsPVExercise_P151 | Wb15.1. Назначенное время испытания насоса и клапана - часы (доступно если установлена плата часов). | R/W | 57 | 265 | 5058 | 0 | 0 | 23 | h
Wh2_MinPVExercise_P152 | Wb15.2. Назначенное время испытания насоса и клапана - минуты (доступно если установлена плата часов). | R/W | 58 | 266 | 5059 | 0 | 0 | 59 | min
Wc_DelPmpOff_P02 | Wc02. Задержка отключения насоса. | R/W | 59 | 267 | 5060 | 600 | 0 | 3000 | s
Wc_DurPmpExercise_P04 | Wc04. Длительность испытания насоса (0 - испытания не производятся). | R/W | 60 | 268 | 5061 | 0 | 0 | 600 | s
Wc_DurVlvExercise_P05 | Wc05. Длительность испытания клапана (0 - испытания не производятся). | R/W | 61 | 269 | 5062 | 0 | 0 | 600 | s
Wc_HrsPVExercise_P061 | Wc06.1. Назначенное время испытания клапана - часы (доступно если установлена плата часов). | R/W | 62 | 270 | 5063 | 0 | 0 | 23 | h
Wc_MinPVExercise_P062 | Wc06.2. Назначенное время испытания клапана - минуты (доступно если установлена плата часов). | R/W | 63 | 271 | 5064 | 0 | 0 | 59 | min
DX_MinOffT_P01 | Dx01. Минимальная длительность работы компрессора. | R/W | 64 | 272 | 5065 | 180 | 0 | 3000 | s
DX_MinOnT_P02 | Dx02. Минимальная длительность простоя компрессора. | R/W | 65 | 273 | 5066 | 180 | 0 | 3000 | s
DX_MinOffSmT_P03 | Dx03. Миним.время между пусками одного компрессора. | R/W | 66 | 274 | 5067 | 480 | 0 | 3000 | s
DX_MinOffBwT_P04 | Dx04. Миним.время между пусками разных компрессоров. | R/W | 67 | 275 | 5068 | 30 | 0 | 3000 | s
Eh1_DelStageOn_P01 | Ea01. Задержка включения очередной ступени. | R/W | 68 | 276 | 5069 | 10 | 0 | 999 | s
Eh1_DelStageOff_P02 | Ea02. Задержка выключения очередной ступени. | R/W | 69 | 277 | 5070 | 10 | 0 | 999 | s
Eh2_DelStageOn_P01 | Eb01. Задержка включения очередной ступени. | R/W | 70 | 278 | 5071 | 10 | 0 | 999 | s
Eh2_DelStageOff_P02 | Eb02. Задержка выключения очередной ступени. | R/W | 71 | 279 | 5072 | 10 | 0 | 999 | s
ER_ExerTRot_Re011 | Re01.1. Длит.импульса проворачивания ротора. 0 - проворачивание не производится. | R/W | 72 | 280 | 5073 | 5 | 0 | 99 | s
ER_ExerTGlic_Re012 | Re01.2. Длит.испытания клапана и насоса жидкостного рекуп-ра. 0 - испытания не производятся. | R/W | 73 | 281 | 5074 | 120 | 0 | 600 | s
ER_DelPmpOff_Re02 | Re02. Задержка выключ.насоса жижкостного рекуператора. | R/W | 74 | 282 | 5075 | 300 | 0 | 900 | s
CURRENT_HOUR | Current hour | R | 101 | 309 | 5102 | 0 | 0 | 23 | h
CURRENT_MINUTE | Current minute | R | 102 | 310 | 5103 | 0 | 0 | 59 | ---
CURRENT_DAY | Current day | R | 103 | 311 | 5104 | 1 | 1 | 31 | ---
CURRENT_MONTH | Current month | R | 104 | 312 | 5105 | 1 | 1 | 12 | ---
CURRENT_YEAR | Current year | R | 105 | 313 | 5106 | 0 | 0 | 99 | ---
Digital variables
Variable name | Description | Direction | BMS Address | MB Addr (std) | MB Addr (Ext) | Default | Min | Max | UOM
SvDamper | Привод воздушной заслонки свежего воздуха | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ---
SvSaFan | Приточный вентилятор. | R | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEaFan | Вытяжной вентилятор | R | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ---
SvSEFan | Вентиляторы. | R | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ---
SvHtPump | Насос водяного нагревателя. | R | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | ---
SvHt1Pump | Насос водяного нагревателя 1. | R | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ---
SvHt2Pump | Насос водяного нагревателя 2. | R | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | ---
SvRotDrvDscr | Привод ротора. | R | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | ---
SvRecBypsDscr | Привод байпасной заслонки рекуператора. | R | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | ---
SvRecPmp | Насос рекуператора. | R | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | ---
SvClPmp | Насос охладителя. | R | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | ---
SvComp1 | Компрессор 1. | R | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | ---
SvComp2 | Компрессор 2. | R | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | ---
SvDmHeat | Подогрев заслонок. | R | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | ---
SvAlmInd | Индикация наличия тревоги. | R | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | ---
SvSysOn | Индикация включения установки. | R | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | ---
SvHuPump | Насос увлажнителя. | R | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | ---
SvHuUnit | Увлажнитель. | R | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEnEH | Питание эл.нагревателя. | R | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEnEH1 | Питание эл.нагревателя 1. | R | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St1 | 1-я ступень эл.нагревателя. | R | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St2 | 2-я ступень эл.нагревателя. | R | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St3 | 3-я ступень эл.нагревателя. | R | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St4 | 4-я ступень эл.нагревателя. | R | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St5 | 5-я ступень эл.нагревателя. | R | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St6 | 6-я ступень эл.нагревателя. | R | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEnEH2 | Питание эл.нагревателя 2 | R | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St1 | 1-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St2 | 2-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St3 | 3-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St4 | 4-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St5 | 5-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St6 | 6-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | ---
SvSaFan1 | Приточный вентилятор 1. | R | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | ---
SvSaFan2 | Приточный вентилятор 2. | R | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEaFan1 | Вытяжной вентилятор 1 | R | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEaFan2 | Вытяжной вентилятор 2 | R | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | ---
SvSaFanMot1 | Двигатель 1 приточного вентилятора | R | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | ---
SvSaFanMot2 | Двигатель 2 приточного вентилятора | R | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEaFanMot1 | Двигатель 1 вытяжного вентилятора | R | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | ---
SvEaFanMot2 | Двигатель 2 вытяжного вентилятора | R | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | ---
Rt_WiSuSet | Отображение выбранного режима зима - лето | R/W | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | ---
Reset_Alm | Сброс тревог | R/W | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | ---
Set_WinSum | Ручное переключение режимов: 0 - зима, 1 - лето | R/W | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 | ---
EF_Change_Mode_P06 | Fe06. Конфигурация автоматической смены вентиляторов | R/W | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 | ---
SF_Change_Mode_P06 | Fs06. Конфигурация автоматической смены вентиляторов | R/W | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | ---
Wh1_PmpEnable_P11 | Wa11. Разрешение работы насоса. | R/W | 64 | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | ---
Wh1_PmpOffByAlm_P16 | Wa16. При наличии тревоги неисправности насоса: 0 - насос не отключается; 1 - насос отключается. | R/W | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | ---
Wh1_FPSumDis_P17 | Wa17. Защита от замерзания активна: 0 - всегда; 1 - только зимой. | R/W | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1 | ---
Wh2_PmpEnable_P11 | Wb11. Разрешение работы насоса. | R/W | 67 | 67 | 67 | 1 | 0 | 1 | ---
Wh2_PmpOffByAlm_P16 | Wb16. При наличии тревоги неисправности насоса: 0 - насос не отключается; 1 - насос отключается. | R/W | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 | ---
Wh2_FPSumDis_P17 | Wb17. Защита от замерзания активна: 0 - всегда; 1 - только зимой. | R/W | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 | ---
Eh1_Lin_Bin_P03 | Ea03. Конфиг.управл.ступенями: 0 - линейное; 1 - двоичное. | R/W | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | ---
Eh2_Lin_Bin_P03 | Eb03. Конфиг.управл.ступенями: 0 - линейное; 1 - двоичное. | R/W | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 1 | ---
Wc_PmpEnable_P01 | Wc01. Разрешение работы насоса. | R/W | 72 | 72 | 72 | 1 | 0 | 1 | ---
Wc_PmpOffByAlm_P03 | Wc03. При наличии тревоги неисправности насоса: 0 - насос не отключается; 1 - насос отключается. | R/W | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | ---
DX_EnRotation_P05 | Dx05. Ротация компрессоров: 0 - запрещена, 1 - разрешена. | R/W | 74 | 74 | 74 | 1 | 0 | 1 | ---
Wc_NoWtSysStop_P07 | Wc07. 0- при аварии по отсутствию давления в контуре охладителя установка работает; 1- установка останавливается | R/W | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E01FireAlm | Тревога E01. Пожарная сигнализация. | R | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E02Sn_OAT | Тревога E02. Датчик наружной температуры неисправен. | R | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E03Sn_RAT | Тревога E03. Датчик темп-ры воздуха в помещ.неисправен. | R | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E04Sn_SAT | Тревога E04. Датчик темп-ры приточного воздуха неисправен. | R | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E05Sn_RWT | Тревога E05. Датчик темп-ры обр.теплоносителя неисправен. | R | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E06Sn_EAT | Тревога E06. Датчик температуры удаляемого воздуха неисправен. | R | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E07Sn_ReAT | Тревога E07. Датчик температуры возвращаемого воздуха неисправен. | R | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E08Sn_RWT2 | Тревога E08. Датчик темп-ры обр.теплоносителя нагр.2 неисправен. | R | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E09Sn_SARh | Тревога E09. Датчик влажн.приточного воздуха неисправен. | R | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E10Sn_RARh | Тревога E10. Датчик влажн.воздуха в помещении неисправен. | R | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E11Sn_EARh | Тревога E11. Датчик влажности удаляемого воздуха неисправен. | R | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E12Sn_StrT | Тревога E12. Датчик температуры насыщения неисправен. | R | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E13Manu_Ai | Тревога E13. Аналоговый вход под ручным управлением. | R | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E14Manu_Ao | Тревога E14. Аналоговый выход под ручным управлением. | R | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E15Manu_Di | Тревога E15. Дискретный вход под ручным управлением. | R | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E16Manu_Do | Тревога E16. Дискретный выход под ручным управлением. | R | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E17SFStat | Тревога E17. Отсутствует сигнал статуса приточного вент-ра. | R | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E18EFStat | Тревога E18. Отсутствует сигнал статуса вытяжного вент-ра. | R | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E19FStat | Тревога E19. Отсутствует сигнал статуса вентиляторов. | R | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E20SumLoOat | Тревога E20. Низк.наружн.темп-ра для использ.режима "лето". | R | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E21LowRWT | Тревога E21. Низкая темп-ра воды для запуска установки. | R | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E22PreWhFrz | Тревога E22. Угроза замерзания водяного нагревателя (предупреждение). | R | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E23WhFrz | Тревога E23. Угроза замерзания водяного нагревателя (основная тревога). | R | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E24Wh1_Pmp | Тревога E24. Неисправен насос в контуре нагревателя. | R | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E25PreWh2Frz | Тревога E25. Угроза замерзания водяного нагревателя 2 (предупреждение). | R | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E26Wh2Frz | Тревога E26. Угроза замерзания водяного нагревателя 2 (основная тревога). | R | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E27Wh2_Pmp | Тревога E27. Неисправен насос в контуре нагревателя 2. | R | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E28ELHeat | Тревога E28. Перегрев электронагревателя. | R | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E29ER_Frost | Тревога E29. Обмерзание рекуператора. | R | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E30ER_TP | Тревога E30. Неисправен привод рекуператора. | R | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E31CondUn | Тревога E31. Получен сигнал неисправности от ККА. | R | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E32Sfilter | Тревога E32. Фильтр на притоке загрязнен. | R | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E33Efilter | Тревога E33. Фильтр на вытяжке загрязнен. | R | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E34Filter | Тревога E34. Фильтр загрязнен. | R | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E35SFInv | Тревога E35. Неисправен ПЧ приточного вентилятора. | R | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E36EFInv | Тревога E36. Неисправен ПЧ вытяжного вентилятора. | R | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E37Exp_OffLn | Тревога E37. Нет связи с платой расширения. | R | 137 | 137 | 137 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E39ExtAlm | Тревога E39. Внешний сигнал тревоги. | R | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E40Power | Сообщение E40. Запуск после сбоя питания | R | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E41SFTP | Тревога E41. Термозащита приточного вентилятора. | R | 141 | 141 | 141 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E42EFTP | Тревога E42. Термозащита вытяжного вентилятора. | R | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E43F_TP | Тревога E43. Термозащита вентиляторов. | R | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E44DmStat | Тревога E44. Нет сигнала об открытии воздушной заслонки. | R | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E45Wc_Pmp | Тревога E45. Неисправен насос в контуре охладителя. | R | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E50HumUnit | Тревога E50. Получен сигнал тревоги от увлажнителя. | R | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E51SF1Stat | Тревога E51. Отсутствует сигнал статуса приточного вент-ра 1. | R | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E52EF1Stat | Тревога E52. Отсутствует сигнал статуса вытяжного вент-ра 1. | R | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E53SF2Stat | Тревога E53. Отсутствует сигнал статуса приточного вент-ра 2. | R | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E54EF2Stat | Тревога E54. Отсутствует сигнал статуса вытяжного вент-ра 2. | R | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E55SF1TP | Тревога E55. Термозащита двигателя 1 приточного вентилятора. | R | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E56EF1TP | Тревога E56. Термозащита двигателя 1 вытяжного вентилятора. | R | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E57SF2TP | Тревога E57. Термозащита двигателя 2 приточного вентилятора. | R | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E58EF2TP | Тревога E58. Термозащита двигателя 2 вытяжного вентилятора. | R | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E59SF1Inv | Тревога E59. Неисправен ПЧ 1 приточного вентилятора. | R | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E60EF1Inv | Тревога E60. Неисправен ПЧ 1 вытяжного вентилятора. | R | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E61SF2Inv | Тревога E61. Неисправен ПЧ 2 приточного вентилятора. | R | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E62EF2Inv | Тревога E62. Неисправен ПЧ 2 вытяжного вентилятора. | R | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E63Sfilter2 | Тревога E63. Фильтр 2 на притоке загрязнен. | R | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E64Sfilter3 | Тревога E64. Фильтр 3 на притоке загрязнен. | R | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E65Wh1NoWt | Тревога Е65. Нет воды в контуре водяного нагревателя. | R | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E66Wh2NoWt | Тревога Е66. Нет воды в контуре водяного нагревателя 2. | R | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E67WcNoWt | Тревога Е65. Нет воды в контуре водяного охладителя. | R | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 1 | ---
pcWeb_SwProtocol | Служебная переменная для pCOweb | R/W | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 | 1 | ---

## SupervVars (Lon)
Supervisor parameters table
Analog variables
Variable name | Description | Read/Write | BMS Address | MB Addr (std) | MB Addr (Ext) | Lon_Name | Lon_Type | Default | Min | Max | UOM
Ai_OaTemp | Наружная температура | R | 1 | 40002 | 40002 | nvoAi_OaTemp | SNVT_temp_p | 0 | -99.9 | 99.9 | °C
Ai_SaTemp | Температура в приточном воздуховоде | R | 2 | 40003 | 40003 | nvoAi_SaTemp | SNVT_temp_p | 0 | -99.9 | 99.9 | °C
Ai_RaTemp | Температура в помещении | R | 3 | 40004 | 40004 | nvoAi_RaTemp | SNVT_temp_p | 0 | -99.9 | 99.9 | °C
Ai_RwTemp | Температура обраного теплоносителя | R | 4 | 40005 | 40005 | nvoAi_RwTemp | SNVT_temp_p | 0 | -99.9 | 99.9 | °C
Ai_RwTemp2 | Темп-ра обр.теплонос. второго нвгрева | R | 5 | 40006 | 40006 | nvoAi_RwTemp2 | SNVT_temp_p | 0 | -99.9 | 99.9 | °C
Ai_SaRh | Относ.влажность в приточном воздуховоде | R | 6 | 40007 | 40007 | nvoAi_SaRh | SNVT_lev_percent | 0 | -99.9 | 99.9 | %
Ai_RaRh | Относительная влажность в помещении | R | 7 | 40008 | 40008 | nvoAi_RaRh | SNVT_lev_percent | 0 | -99.9 | 99.9 | %
Ai_StrTemp | Температура насыщения | R | 8 | 40009 | 40009 | nvoAi_StrTemp | SNVT_temp_p | 0 | -99.9 | 99.9 | %
SvHTV | Привод клапана водяного нагревателя. | R | 21 | 40022 | 40022 | nvoSvHTV | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvHTV1 | Привод клапана водяного нагревателя 1. | R | 22 | 40023 | 40023 | nvoSvHTV1 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.9 | %
SvHTV2 | Привод клапана водяного нагревателя 2. | R | 23 | 40024 | 40024 | nvoSvHTV2 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvCLV | Привод клапана водяного охладителя. | R | 24 | 40025 | 40025 | nvoSvCLV | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvOAD | Привод возд.заслонки свежего воздуха. | R | 25 | 40026 | 40026 | nvoSvOAD | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvEHT | Аналог.управление мощностью эл.нагревателя. | R | 26 | 40027 | 40027 | nvoSvEHT | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvEHT2 | Аналог.управление мощностью второго эл.нагревателя. | R | 27 | 40028 | 40028 | nvoSvEHT2 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvRotDrvAnl | Привод роторного рекуператора. | R | 28 | 40029 | 40029 | nvoSvRotDrvAnl | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvRecBypAnl | Привод байпасной заслонки рекуператора. | R | 29 | 40030 | 40030 | nvoSvRecBypAnl | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvRecVlv | Привод клапана рекуператора | R | 30 | 40031 | 40031 | nvoSvRecVlv | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.9 | %
SvStHUM | Производительность увлажнителя. | R | 31 | 40032 | 40032 | nvoSvStHUM | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvFSC | Упр. ПЧ вентиляторов. | R | 32 | 40033 | 40033 | nvoSvFSC | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvSFSC | Упр. ПЧ приточного вентилятора. | R | 33 | 40034 | 40034 | nvoSvSFSC | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvEFSC | Упр. ПЧ вытяжного вентилятора. | R | 34 | 40035 | 40035 | nvoSvEFSC | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvFSC1 | Упр. ПЧ 1 вентиляторов | R | 35 | 40036 | 40036 | nvoSvFSC1 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvFSC2 | Упр. ПЧ 2 вентиляторов. | R | 36 | 40037 | 40037 | nvoSvFSC2 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvSFSC1 | Упр. ПЧ приточного вентилятора 1 | R | 37 | 40038 | 40038 | nvoSvSFSC1 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvSFSC2 | Упр. ПЧ приточного вентилятора 2 | R | 38 | 40039 | 40039 | nvoSvSFSC2 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvEFSC1 | Упр. ПЧ вытяжного вентилятора 1 | R | 39 | 40040 | 40040 | nvoSvEFSC1 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
SvEFSC2 | Упр. ПЧ вытяжного вентилятора 2 | R | 40 | 40041 | 40041 | nvoSvEFSC2 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 999.0 | %
Disp_T_Setp | Уставка темп-ры с учетом внешней коррекции. | R | 50 | 40051 | 40051 | nvoDisp_T_Setp | SNVT_temp_p | 0 | 0 | 99.9 | °C
T_Setpoint | Уставка температуры/ Уставка температуры для режима "зима" | R/W | 51 | 40052 | 40052 | nvoT_Setp | SNVT_temp_p | 20.0 | 0 | 50.0 | °C
T_Setpoint_Su | Уставка температуры для режима "лето". | R/W | 52 | 40053 | 40053 | nvoT_Setpoint_Su | SNVT_temp_p | 20.0 | 0 | 50.0 | °C
SFS_Setpoint | Уставка скорости приточного вентилятора | R/W | 53 | 40054 | 40054 | nvoSFS_Setpoint | SNVT_lev_percent | 100.0 | 40.0 | 100.0 | %
EFS_Setpoint | Уставка скорости вытяжного вентилятора. | R/W | 54 | 40055 | 40055 | nvoEFS_Setpoint | SNVT_lev_percent | 100.0 | 40.0 | 100.0 | %
Rh_Setpoint | Уставка регулятора влажности. | R/W | 55 | 40056 | 40056 | nvoRh_Setpoint | SNVT_lev_percent | 60.0 | 0 | 90.0 | %
ST_WS_OatSp_P01 | St01. Уставка темп-ры наружн.воздуха для активации зимнего режима и начальное значение наружной температуры для вычисления темп.обр.воды во время зимнего старта. | R/W | 101 | 40102 | 40102 | nvoStWS_OatSp01 | SNVT_temp_p | 6.0 | -50.0 | 50.0 | °C
ST_WS_OatL_P02 | St02. Конечн.значение наружн.темп-ры для вычисления темп.обр.воды во время зимнего старта. | R/W | 102 | 40103 | 40103 | nvoStWS_OatL02 | SNVT_temp_p | -15.0 | -50.0 | 50.0 | °C
ST_MinRwtSpL_P03 | St03. Значение (начальн.значение) темп-ры обр.воды, при достижении которого разрешен запуск во время зимнего старта | R/W | 103 | 40104 | 40104 | nvoStMinRwtSpL03 | SNVT_temp_p | 35.0 | 0 | 99.0 | °C
ST_MinRwtSpH_P04 | St04. Конечн.знач.темп-ры обр.воды, при достижении которого разрешен запуск во время зимнего старта | R/W | 104 | 40105 | 40105 | nvoStMinRwtSpH04 | SNVT_temp_p | 55.0 | 0 | 99.0 | °C
ST_SatSetpIncr_P07 | St07. Увеличение уставки во время запуска в зимнем режиме. | R/W | 105 | 40106 | 40106 | nvoStSatSpIncr07 | SNVT_temp_p | 20.0 | 0 | 99.9 | °C
Rt_OatLimHeat_01 | Rt01. Значение наружной температуры, выше которого блокируется нагрев. | R/W | 106 | 40107 | 40107 | nvoRtOatLimHt01 | SNVT_temp_p | 17.0 | -50.0 | 50.0 | °C
Rt_HtSatXp_02 | Rt02. П-диапазон регулятора темп-ры приточн.воздуха (режим нагревания). | R/W | 107 | 40108 | 40108 | nvoRtHtSatXp02 | SNVT_temp_p | 12.0 | 0.1 | 999.9 | °C
Rt_OatLimCool_04 | Rt04. Значение наружной температуры, выше которого блокируется охлажд. | R/W | 108 | 40109 | 40109 | nvoRt_OatLimCl04 | SNVT_temp_p | 19.0 | -50.0 | 50.0 | °C
Rt_ClSatXp_05 | Rt05. П-диапазон регулятора темп-ры приточн.воздуха (режим охлаждения). | R/W | 109 | 40110 | 40110 | nvoRtClSatXp05 | SNVT_temp_p | 12.0 | 0.1 | 999.0 | °C
Rt_DeadZone_09 | Rt09. Нейтр.зона регулятора темп-ры воздуха в помещении | R/W | 110 | 40111 | 40111 | nvoRtDeadZone09 | SNVT_temp_p | 1.0 | 0 | 10.0 | °C
Rt_HRat_Xp_10 | Rt10. П-диапазон регулятора температуры в помещении (режим нагревания). | R/W | 111 | 40112 | 40112 | nvoRt_HRat_Xp_10 | SNVT_temp_p | 2.0 | 0.2 | 99.9 | °C
Rt_CRat_Xp_12 | Rt12. П-диапазон регулятора температуры в помещении (режим охлаждения). | R/W | 112 | 40113 | 40113 | nvoRtCRatXp12 | SNVT_temp_p | 2.0 | 0.2 | 99.9 | °C
Rt_SatLoLimSp_14 | Rt14. Ограничение мин.температуры приточного воздуха. | R/W | 113 | 40114 | 40114 | nvoRtSatLoLimS14 | SNVT_temp_p | 14.0 | 0 | 99.9 | °C
Rt_SatHiLimSp_15 | Rt15. Ограничение макс.температуры приточного воздуха. | R/W | 114 | 40115 | 40115 | nvoRtSatHiLimS15 | SNVT_temp_p | 26.0 | 0 | 99.9 | °C
Rt_SATLimXp_16 | Rt16. Диапазон ограничителей температуры приточного воздуха. | R/W | 115 | 40116 | 40116 | nvoRtSATLimXp16 | SNVT_temp_p | 4.0 | 0.1 | 20.0 | °C
Rt_Cas_Sp_17 | Rt17. Каскадная уставка регулятора температуры. | R/W | 116 | 40117 | 40117 | nvoRtCasSp17 | SNVT_temp_p | 0 | 0 | 50.0 | °C
Rt_WC_Oat1_18 | Rt18. Начальная наружная темп-ра для зимней компенсации уставки. | R/W | 117 | 40118 | 40118 | nvoRtWCOat1_18 | SNVT_temp_p | -10.0 | -50.0 | 10.0 | °C
Rt_WC_Oat2_19 | Rt19. Конечная наружная темп-ра для зимней компенсации уставки. | R/W | 118 | 40119 | 40119 | nvoRtWCOat2_19 | SNVT_temp_p | -20.0 | -50.0 | 10.0 | °C
Rt_WC_Dev_20 | Rt20. Зимняя компенс.уставки. Изменение уставки при изменении наружной темп-ры от начального до кончного значения. | R/W | 119 | 40120 | 40120 | nvoRtWCDev20 | SNVT_temp_p | 0 | -20.0 | 20.0 | °C
Rt_SC_Oat1_21 | Rt21. Начальная наружная темп-ра для летней компенсации уставки. | R/W | 120 | 40121 | 40121 | nvoRtSCOat1_21 | SNVT_temp_p | 20.0 | 10.0 | 50.0 | °C
Rt_SC_Oat2_22 | Rt22. Конечная наружная темп-ра для летней компенсации уставки. | R/W | 121 | 40122 | 40122 | nvoRtSCOat2_22 | SNVT_temp_p | 30.0 | 10.0 | 50.0 | °C
Rt_SC_Dev_23 | Rt23. Летняя компенс.уставки. Изменение уставки при изменении наружной темп-ры от начального до конечного значения. | R/W | 122 | 40123 | 40123 | nvoRtSCDev23 | SNVT_temp_p | 0 | -20.0 | 20.0 | °C
Rt_ErsHtsBoundary_24 | Rt24. Процент от общего сигнала нагревания для управления рекуператором. | R/W | 123 | 40124 | 40124 | nvoRtErsHtsBnd24 | SNVT_lev_percent | 15.0 | 0 | 100.0 | %
Rt_DmsCcsBoundary_25 | Rt25. Процент от общего сигнала охлаждения для управления воздушными заслонками. | R/W | 124 | 40125 | 40125 | nvoRtDmsCcsBnd25 | SNVT_lev_percent | 20.0 | 0 | 100.0 | %
Rt_OatWinSumSp_26 | Rt26. Уставка наружной температуры для перекл. на режим "лето" | R/W | 125 | 40126 | 40126 | nvoRtOatWSSwSp26 | SNVT_temp_p | 16.0 | -50.0 | 50.0 | °C
Rt_OatWinSumSpDiff_27 | Rt27. Снижение наружной температуры относ. уставки для перекл. на режим "зима" | R/W | 126 | 40127 | 40127 | nvoRtOatWSDiff27 | SNVT_temp_p | 2.0 | 0.5 | 2014-09-09 | °C
Rt_Hts1Hts2Boundary_28 | Rt28. Процент от общего сигнала нагревания для управления первым нагревателем. | R/W | 127 | 40128 | 40128 | nvoRtHt1Ht2Bnd28 | SNVT_lev_percent | 70.0 | 10.0 | 90.0 | %
Rh_OatLimHum_P01 | Rh01. Значение наружн.темп-ры, выше которого блокируется увлажнение. | R/W | 128 | 40129 | 40129 | nvoRhOatLimHum01 | SNVT_temp_p | 17.0 | -50.0 | 50.0 | °C
Rh_HumXp_P02 | Rh02. П-диапазон регулятора влажности (режим увлажнения). | R/W | 129 | 40130 | 40130 | nvoRhHumXp02 | SNVT_lev_percent | 10.0 | 0.1 | 200.0 | %
Rh_StrSetp_P04 | Rh04. Уставка регулятора температуры насыщения. | R/W | 130 | 40131 | 40131 | nvoRhStrSetp04 | SNVT_temp_p | 15.0 | 8.0 | 30.0 | °C
Rh_StrSetpDiff_P05 | Rh05. Дифференциал уставки регулятора темп-ры насыщения. | R/W | 131 | 40132 | 40132 | nvoRhStrSpDiff05 | SNVT_temp_p | 4.0 | 0.5 | 30.0 | °C
Rh_StrXp_P06 | Rh06. П-диапазон регулятора температуры насыщения. | R/W | 132 | 40133 | 40133 | nvoRhStrXp06 | SNVT_temp_p | 15.0 | 0.1 | 200.0 | °C
Rh_HuLimSp_P08 | Rh08. Уставка регулятора-ограничителя предельной влажн.в воздуховоде. | R/W | 133 | 40134 | 40134 | nvoRhHuLimSp08 | SNVT_lev_percent | 95.0 | 0 | 99.9 | %
Rh_HuLimXp_P09 | Rh09. П-диапазон регулятора-ограничителя предельн.влажн.в воздуховоде. | R/W | 134 | 40135 | 40135 | nvoRhHuLimXp09 | SNVT_lev_percent | 5.0 | 0.1 | 200.0 | %
Rh_OatLimDeh_P10 | Rh10. Значение наружн.темп-ры, выше которого блокируется осушение. | R/W | 135 | 40136 | 40136 | nvoRhOatLimDeh10 | SNVT_temp_p | 19.0 | -50.0 | 50.0 | °C
Rh_DehXp_P11 | Rh11. П-диапазон регулятора влажности (режим осушения). | R/W | 136 | 40137 | 40137 | nvoRhDehXp11 | SNVT_lev_percent | 10.0 | 0.1 | 200.0 | %
Rh_HuDehDeadZone_P13 | Rh13. Нейтральная зона регулятора влажности. | R/W | 137 | 40138 | 40138 | nvoRhHuDhDeadZ13 | SNVT_lev_percent | 5.0 | 0 | 50.0 | %
Rh_SpDiffOn_P14 | Rh14. Снижение влажн.относительно уставки, необходимое для вкл.увлажнения. | R/W | 138 | 40139 | 40139 | nvoRhSpDiffOn14 | SNVT_lev_percent | 10.0 | 0 | 99.9 | %
Rh_SpDiffOff_P15 | Rh15. Повышение влажн.относительно уставки, необходимое для откл.увлажнения. | R/W | 139 | 40140 | 40140 | nvoRhSpDiffOff15 | SNVT_lev_percent | 5.0 | 0 | 99.9 | %
DM_Min_Pos_P01 | Dm01. Минимальное положение заслонки свежего воздуха. | R/W | 140 | 40141 | 40141 | nvoDmMinPos01 | SNVT_lev_percent | 20.0 | 0 | 99.9 | %
DM_Max_Pos_P02 | Dm02. Максимальное положение заслонки свежего воздуха. | R/W | 141 | 40142 | 40142 | nvoDmMaxPos02 | SNVT_lev_percent | 100.0 | 0 | 100.0 | %
DM_Fix_Pos_P03 | Dm03. Фиксированное положение заслонки свежего воздуха. | R/W | 142 | 40143 | 40143 | nvoDmFixPos03 | SNVT_lev_percent | 20.0 | 0 | 100.0 | %
Wh1_RwtStdbySp_P01 | Wa01. Уставка регулятора темп-ры обратного теплоносителя. | R/W | 143 | 40144 | 40144 | nvoWh1RwtStbyS01 | SNVT_temp_p | 25.0 | 5.0 | 90.0 | °C
Wh1_RwtXpStdby_P02 | Wa02. Диапазон регулятора темп-ры обратного теплонос. | R/W | 144 | 40145 | 40145 | nvoWh1RwtXpStb02 | SNVT_temp_p | 10.0 | 0.1 | 999.0 | °C
Wh1_RwtFPSp_P04 | Wa04. Уставка темп-ры обратного теплонос.для срабатывания защиты от замерзания. | R/W | 145 | 40146 | 40146 | nvoWh1RwtFPSp04 | SNVT_temp_p | 10.0 | 0 | 50.0 | °C
Wh1_VlvMinPosOat1_P07 | Wa07. Начальная наружн.темп-ра для определения мин.положения клапана нагревателя. | R/W | 146 | 40147 | 40147 | nvoWh1VvMOat1_07 | SNVT_temp_p | 0 | -50.0 | 50.0 | °C
Wh1_VlvMinPosOat2_P08 | Wa08. Конечная наружн.темп-ра для определения мин.положения клапана нагревателя. | R/W | 147 | 40148 | 40148 | nvoWh1VvMOat2_08 | SNVT_temp_p | 0 | -50.0 | 50.0 | °C
Wh1_VlvMinPos1_P09 | Wa09. Мин.положение клапана при начальной наружн.темп-ре. | R/W | 148 | 40149 | 40149 | nvoWh1VvMPos1_09 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 50.0 | %
Wh1_VlvMinPos2_P10 | Wa10. Мин.положение клапана при конечной наружн.темп-ре. | R/W | 149 | 40150 | 40150 | nvoWh1VvMPos2_10 | SNVT_lev_percent | 0 | 0 | 50.0 | %
Wh2_RwtStdbySp_P01 | Wb01. Уставка регулятора темп-ры обратного теплоносителя. | R/W | 150 | 40151 | 40151 | nvoWh2RwtStbyS01 | SNVT_temp_p | 25.0 | 5.0 | 90.0 | °C
Wh2_RwtXpStdby_P02 | Wb02. Диапазон регулятора темп-ры обратного теплонос. | R/W | 151 | 40152 | 40152 | nvoWh2RwtXpStb02 | SNVT_temp_p | 10.0 | 0.1 | 999.0 | °C
Wh2_RwtFPSp_P04 | Wb04. Уставка температуры обратного теплоносителя для срабатывания защиты от замерзания. | R/W | 152 | 40153 | 40153 | nvoWh2RwtFPSp04 | SNVT_temp_p | 10.0 | 0 | 50.0 | °C
Integer variables
Variable name | Description | Direction | BMS Address | MB Addr (std) | MB Addr (Ext) |  | Lon_Type | Default | Min | Max | UOM
System_Mode | Выбор режима работы установки: 0-выкл; 1-вкл; 2-таймер; 3-дискр.вход | R/W | 1 | 40130 | 45003 | nvoSystem_Mode | SNVT_count | 0 | 0 | 3 | ---
UnitStatus | 0-выкл.; 1-вкл.; 2-прогрев; 3-прогрев/тревога; 4-вкл./тревога; 5-выкл./тревога; 6-блокировка из-за тревоги; 7-нет конфигурации. | R | 2 | 40131 | 45004 | nvoUnitStatus | SNVT_count | 0 | 0 | 7 | ---
ST_MinDampDelay_P05 | St05. Задержка открытия воздушной заслонки в зимнем режиме. | R/W | 11 | 40140 | 45013 | nvoStMinDmpDel05 | SNVT_time_sec | 60 | 0 | 999 | s
ST_LowRWTDelay_P06 | St06. Задерж.тревоги отказа запуска при низкой темп-ре обр.воды. | R/W | 12 | 40141 | 45014 | nvoStLoRWTDel06 | SNVT_time_sec | 120 | 0 | 999 | s
ST_SatDecrTime_P08 | St08. Время снижения уставки до установленного значения после запуска в зимнем режиме | R/W | 13 | 40142 | 45015 | nvoStSatDecrT08 | SNVT_time_sec | 60 | 0 | 999 | s
ST_SFanStrDelay_P09 | St09. Задержка запуска приточного вентилятора | R/W | 14 | 40143 | 45016 | nvoStSfStrDel09 | SNVT_time_sec | 10 | 0 | 999 | s
ST_EFanStrDelay_P10 | St10. Задержка запуска вытяжного вентилятора | R/W | 15 | 40144 | 45017 | nvoStEfStrDel10 | SNVT_time_sec | 5 | 0 | 999 | s
ST_FanOffDel_P11 | St11. Задержка выключения вентилятора. | R/W | 16 | 40145 | 45018 | nvoStFanOffDel11 | SNVT_time_sec | 30 | 0 | 999 | s
ST_DmHeatTime_P12 | St12. Длительность подогрева воздушной заслонки. | R/W | 17 | 40146 | 45019 | nvoStDmHtTime12 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 999 | s
ST_StrMinVlvPos_P13 | St13. Минимальное положение клапана нагревателя, при котором разрешен запуск в зимнее время. | R/W | 18 | 40147 | 45020 | nvoStStrMinVlv13 | SNVT_lev_percent | 80 | 30 | 99 | %
DM_DelOpenAlm_P04 | Dm04. Задерж.тревоги при отсутствии сигн.от конц.контакта. | R/W | 19 | 40148 | 45021 | nvoDmDelOpnAlm04 | SNVT_time_sec | 95 | 0 | 300 | s
SF_DelStAlm_P01 | Fs01. Задерж.тревоги при отсутствии сигнала статуса приточн.вент-ра. | R/W | 20 | 40149 | 45022 | nvoSfDelStAlm01 | SNVT_time_sec | 10 | 0 | 300 | s
SF_DelStAlm_P02 | Fs02. Задерж.тревоги при пропадании сигнала статуса приточн.вент-ра. | R/W | 21 | 40150 | 45023 | nvoSfDelStAlm02 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 300 | s
SF_NDay_Change_P03 | Fs03. Период автоматической смены вентиляторов (двигателей) | R/W | 22 | 40151 | 45024 | nvoSfNDayChng03 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 999 | day
SF_Hour_Change_P041 | Fs04.1. Время автоматической смены вентиляторов (двигателей) - часы | R/W | 23 | 40152 | 45025 | nvoSfHourChng041 | SNVT_time_hour | 1 | 0 | 23 | h
SF_Min_Change_P042 | Fs04.2. Время автоматической смены вентиляторов (двигателей) - минуты | R/W | 24 | 40153 | 45026 | nvoSfMinChng042 | SNVT_time_min | 0 | 0 | 59 | min
SF_ChangeDelay_P05 | Fs05. Задержка включения резервного вентилятора (двигателя) при смене | R/W | 25 | 40154 | 45027 | nvoSfChngDel05 | SNVT_time_sec | 3 | 0 | 99 | s
EF_DelStAlm_P01 | Fe01. Задерж.тревоги при отсутств.сигн.статуса вытяжн.вент-ра. | R/W | 26 | 40155 | 45028 | nvoEfDelStAlm01 | SNVT_time_sec | 10 | 0 | 300 | s
EF_DelStAlm_P02 | Fe02. Задерж.тревоги при пропадании сигн.статуса вытяжн.вент-ра. | R/W | 27 | 40156 | 45029 | nvoEfDelStAlm02 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 300 | s
EF_NDay_Change_P03 | Fe03. Период автоматической смены вентиляторов (двигателей) | R/W | 28 | 40157 | 45030 | nvoEfNDayChang03 | SNVT_count | 0 | 0 | 999 | day
EF_Hour_Change_P041 | Fe04.1. Время автоматической смены вентиляторов (двигателей) - часы | R/W | 29 | 40158 | 45031 | nvoEfHourChng041 | SNVT_time_hour | 1 | 0 | 23 | h
EF_Min_Change_P042 | Fe04.2. Время автоматической смены вентиляторов (двигателей) - минуты | R/W | 30 | 40159 | 45032 | nvoEfMinChng042 | SNVT_time_min | 0 | 0 | 59 | min
EF_ChangeDelay_P05 | Fe05. Задержка включения резервного вентилятора (двигателя) при смене | R/W | 31 | 40160 | 45033 | nvoEfChngDel05 | SNVT_time_sec | 3 | 0 | 99 | s
Rt_HtSatTi_03 | Rt03. Время интегр.регулятора темп-ры приточн.воздуха (режим нагревания). | R/W | 32 | 40161 | 45034 | nvoRtHtSatTi03 | SNVT_time_sec | 210 | 0 | 3000 | s
Rt_ClSatTi_06 | Rt06. Время интегр.регулятора темп-ры приточн.воздуха (режим охлаждения). | R/W | 33 | 40162 | 45035 | nvoRtClSatTi06 | SNVT_time_sec | 120 | 0 | 3000 | s
Rt_Cfg_User_WSSw_07 | Rt07. 0 - нет перекл. зима/лето; разрешение нагр/охл. на основании наружн.темп-ры (Rt01 и Rt04); 1 - перекл.зима/лето вручную; 2 - автоматическое перекл. зима/лето по наружной температуре | R/W | 34 | 40163 | 45036 | nvoRtCfgUsrWS07 | SNVT_count | 0 | 0 | 2 | ---
Rt_RegType_08 | Rt08. Тип регулирования темп-ры: 0 - регулирование темп-ры приточного воздуха; 1 - компенсация уставки темп-ры приточного воздуха по темп-ре в помещении (каскадное регулирование темп. в помещении); 2 - регулирование темп-ры в помещении с огранич. темп. приточного воздуха; 3 - регулирование темп-ры в помещении с упр. заслонками (рекуператором) в нейтральной зоне регулятора и с огранич. темп. приточного воздуха | R/W | 35 | 40164 | 45037 | nvoRtRegType08 | SNVT_count | 0 | 0 | 3 | ---
Rt_RegType_081 | Rt08.1. Тип регулирования темп-ры в режиме "зима": 0 - регулирование темп-ры приточного воздуха; 1 - компенсация уставки темп-ры приточного воздуха по темп-ре в помещении (каскадное регулирование темп. в помещении); 2 - регулирование темп-ры в помещении с ограничением температуры приточного воздуха (прямое регулирование темп. в помещении) | R/W | 36 | 40165 | 45038 | nvoRtRegType081 | SNVT_count | 0 | 0 | 3 | ---
Rt_RegType_082 | Rt08.2. Тип регулирования темп-ры в режиме "лето": 0 - регулирование темп-ры приточного воздуха; 1 - компенсация уставки темп-ры приточного воздуха по темп-ре в помещении (каскадное регулирование темп. в помещении); 2 - регулирование темп-ры в помещении с ограничением температуры приточного воздуха (прямое регулирование темп. в помещении) | R/W | 37 | 40166 | 45039 | nvoRtRegType082 | SNVT_count | 0 | 0 | 3 | ---
Rt_HRat_Ti_11 | Rt11. Время интегр.регулятора температуры в помещении (режим нагревания). | R/W | 38 | 40167 | 45040 | nvoRtHRatTi11 | SNVT_time_min | 0 | 0 | 540 | min
Rt_CRat_Ti_13 | Rt13. Время интегр.регулятора температуры в помещении (режим охлаждения). | R/W | 39 | 40168 | 45041 | nvoRtCRatTi13 | SNVT_time_min | 0 | 0 | 540 | min
Rh_HumTi_P03 | Rh03. Время интегр.регулятора влажн.(режим увлажнения). | R/W | 40 | 40169 | 45042 | nvoRhHumTi03 | SNVT_time_sec | 60 | 0 | 3000 | s
Rh_StrTi_P07 | Rh07. Время интегр.регулятора температуры насыщения. | R/W | 41 | 40170 | 45043 | nvoRhStrTi07 | SNVT_time_sec | 60 | 0 | 3000 | s
Rh_DehTi_P12 | Rh12. Время интегр.регулятора влажн.(режим осушения). | R/W | 42 | 40171 | 45044 | nvoRhDehTi12 | SNVT_time_sec | 60 | 0 | 3000 | s
Wh1_RwtTiStdby_P03 | Wa03. Время интегр.регулятора темп-ры обратного теплонос. | R/W | 43 | 40172 | 45045 | nvoWh1RwtTiStb03 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 3000 | s
Wh1_DelRepFrz_P05 | Wa05. Макс.время до повторного срабатывания защиты. 0 - предв.тревога не формируется и перезапуск не производится. | R/W | 44 | 40173 | 45046 | nvoWh1DelRepFz05 | SNVT_time_min | 30 | 0 | 300 | min
Wh1_DelFrzStb_P06 | Wa06. Задержка перехода клапана в дежурный режим после срабатывания защиты от замерзания. | R/W | 45 | 40174 | 45047 | nvoWh1DelFzStb06 | SNVT_time_sec | 300 | 0 | 999 | s
Wh1_DelPmpOff_P12 | Wa12. Задержка отключения насоса. | R/W | 46 | 40175 | 45048 | nvoWh1DelPmOff12 | SNVT_time_sec | 600 | 0 | 3000 | s
Wh1_DurPmpExercise_P13 | Wa13. Длительность испытания насоса (0 - испытания не производятся). | R/W | 47 | 40176 | 45049 | nvoWh1DurPmExc13 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 600 | s
Wh1_DurVlvExercise_P14 | Wa14. Длительность испытания клапана (0 - испытания не производятся). | R/W | 48 | 40177 | 45050 | nvoWh1DurVvExc14 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 600 | с
Wh1_HrsPVExercise_P151 | Wa15.1. Назначенное время испытания насоса и клапана - часы (доступно если установлена плата часов). | R/W | 49 | 40178 | 45051 | nvoWh1HrsPVExc15 | SNVT_time_hour | 0 | 0 | 23 | h
Wh1_MinPVExercise_P152 | Wa15.2. Назначенное время испытания насоса и клапана - минуты (доступно если установлена плата часов). | R/W | 50 | 40179 | 45052 | nvoWh1MinPVExc15 | SNVT_time_min | 0 | 0 | 59 | min
Wh2_RwtTiStdby_P03 | Wb03. Время интегр.регулятора темп-ры обратного теплонос. | R/W | 51 | 40180 | 45053 | nvoWh2RwtTiStb03 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 3000 | s
Wh2_DelRepFrz_P05 | Wb05. Макс.время до повторного срабатывания защиты. | R/W | 52 | 40181 | 45054 | nvoWh2DelRepFz05 | SNVT_time_min | 30 | 0 | 300 | min
Wh2_DelFrzStb_P06 | Wb06. Задерж.перехода клапана в дежурный режим после срабатывания защиты от замерзания. | R/W | 53 | 40182 | 45055 | nvoWh2DelFzStb06 | SNVT_time_sec | 300 | 0 | 999 | s
Wh2_DelPmpOff_P12 | Wb12. Задержка отключения насоса. | R/W | 54 | 40183 | 45056 | nvoWh2DelPmOff12 | SNVT_time_sec | 600 | 0 | 3000 | s
Wh2_DurPmpExercise_P13 | Wb13. Длительность испытания насоса (0 - испытания не производятся). | R/W | 55 | 40184 | 45057 | nvoWh2DurPmExc13 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 600 | s
Wh2_DurVlvExercise_P14 | Wb14. Длительность испытания клапана (0 - испытания не производятся). | R/W | 56 | 40185 | 45058 | nvoWh2DurVvExc14 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 600 | s
Wh2_HrsPVExercise_P151 | Wb15.1. Назначенное время испытания насоса и клапана - часы (доступно если установлена плата часов). | R/W | 57 | 40186 | 45059 | nvoWh2HrsPVExc15 | SNVT_time_hour | 0 | 0 | 23 | h
Wh2_MinPVExercise_P152 | Wb15.2. Назначенное время испытания насоса и клапана - минуты (доступно если установлена плата часов). | R/W | 58 | 40187 | 45060 | nvoWh2MinPVExc15 | SNVT_time_min | 0 | 0 | 59 | min
Wc_DelPmpOff_P02 | Wc02. Задержка отключения насоса. | R/W | 59 | 40188 | 45061 | nvoWcDelPmOff02 | SNVT_time_sec | 600 | 0 | 3000 | s
Wc_DurPmpExercise_P04 | Wc04. Длительность испытания насоса (0 - испытания не производятся). | R/W | 60 | 40189 | 45062 | nvoWcDurPmExc04 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 600 | s
Wc_DurVlvExercise_P05 | Wc05. Длительность испытания клапана (0 - испытания не производятся). | R/W | 61 | 40190 | 45063 | nvoWcDurVlvExc05 | SNVT_time_sec | 0 | 0 | 600 | s
Wc_HrsPVExercise_P061 | Wc06.1. Назначенное время испытания клапана - часы (доступно если установлена плата часов). | R/W | 62 | 40191 | 45064 | nvoWcHrsPVExc061 | SNVT_time_hour | 0 | 0 | 23 | h
Wc_MinPVExercise_P062 | Wc06.2. Назначенное время испытания клапана - минуты (доступно если установлена плата часов). | R/W | 63 | 40192 | 45065 | nvoWcMinPVExc062 | SNVT_time_min | 0 | 0 | 59 | min
DX_MinOffT_P01 | Dx01. Минимальная длительность работы компрессора. | R/W | 64 | 40193 | 45066 | nvoDxMinOffT01 | SNVT_time_sec | 180 | 0 | 3000 | s
DX_MinOnT_P02 | Dx02. Минимальная длительность простоя компрессора. | R/W | 65 | 40194 | 45067 | nvoDxMinOnT02 | SNVT_time_sec | 180 | 0 | 3000 | s
DX_MinOffSmT_P03 | Dx03. Миним.время между пусками одного компрессора. | R/W | 66 | 40195 | 45068 | nvoDxMinOffSmT03 | SNVT_time_sec | 480 | 0 | 3000 | s
DX_MinOffBwT_P04 | Dx04. Миним.время между пусками разных компрессоров. | R/W | 67 | 40196 | 45069 | nvoDxMinOffBwT04 | SNVT_time_sec | 30 | 0 | 3000 | s
Eh1_DelStageOn_P01 | Ea01. Задержка включения очередной ступени. | R/W | 68 | 40197 | 45070 | nvoEh1DelStOn01 | SNVT_time_sec | 10 | 0 | 999 | s
Eh1_DelStageOff_P02 | Ea02. Задержка выключения очередной ступени. | R/W | 69 | 40198 | 45071 | nvoEh1DelStOff02 | SNVT_time_sec | 10 | 0 | 999 | s
Eh2_DelStageOn_P01 | Eb01. Задержка включения очередной ступени. | R/W | 70 | 40199 | 45072 | nvoEh2DelStOn01 | SNVT_time_sec | 10 | 0 | 999 | s
Eh2_DelStageOff_P02 | Eb02. Задержка выключения очередной ступени. | R/W | 71 | 40200 | 45073 | nvoEh2DelStOff02 | SNVT_time_sec | 10 | 0 | 999 | s
ER_ExerTRot_Re011 | Re01.1. Длит.импульса проворачивания ротора. 0 - проворачивание не производится. | R/W | 72 | 40201 | 45074 | nvoErExerTRot011 | SNVT_time_sec | 5 | 0 | 99 | s
ER_ExerTGlic_Re012 | Re01.2. Длит.испытания клапана и насоса жидкостного рекуп-ра. 0 - испытания не производятся. | R/W | 73 | 40202 | 45075 | nvoErExrTGlic012 | SNVT_time_sec | 120 | 0 | 600 | s
ER_DelPmpOff_Re02 | Re02. Задержка выключ.насоса жижкостного рекуператора. | R/W | 74 | 40203 | 45076 | nvoErDelPmpOff02 | SNVT_time_sec | 300 | 0 | 900 | s
CURRENT_HOUR | Current hour | R | 101 | 40230 | 45103 |  | NotSet | 0 | 0 | 23 | h
CURRENT_MINUTE | Current minute | R | 102 | 40231 | 45104 |  | NotSet | 0 | 0 | 59 | ---
CURRENT_DAY | Current day | R | 103 | 40232 | 45105 |  | NotSet | 1 | 1 | 31 | ---
CURRENT_MONTH | Current month | R | 104 | 40233 | 45106 |  | NotSet | 1 | 1 | 12 | ---
CURRENT_YEAR | Current year | R | 105 | 40234 | 45107 |  | NotSet | 0 | 0 | 99 | ---
Digital variables
Variable name | Description | Direction | BMS Address | MB Addr (std) | MB Addr (Ext) |  | Lon_Type | Default | Min | Max | UOM
SvDamper | Привод воздушной заслонки свежего воздуха | R | 1 | 2 | 2 | nvoSvDamper | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvSaFan | Приточный вентилятор. | R | 2 | 3 | 3 | nvoSvSaFan | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEaFan | Вытяжной вентилятор | R | 3 | 4 | 4 | nvoSvEaFan | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvSEFan | Вентиляторы. | R | 4 | 5 | 5 | nvoSvSEFan | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvHtPump | Насос водяного нагревателя. | R | 5 | 6 | 6 | nvoSvHtPump | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvHt1Pump | Насос водяного нагревателя 1. | R | 6 | 7 | 7 | nvoSvHt1Pump | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvHt2Pump | Насос водяного нагревателя 2. | R | 7 | 8 | 8 | nvoSvHt2Pump | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvRotDrvDscr | Привод ротора. | R | 9 | 10 | 10 | nvoSvRotDrvDscr | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvRecBypsDscr | Привод байпасной заслонки рекуператора. | R | 10 | 11 | 11 | nvoSvRecBypsDscr | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvRecPmp | Насос рекуператора. | R | 11 | 12 | 12 | nvoSV_RecPmp | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvClPmp | Насос охладителя. | R | 12 | 13 | 13 | nvoSvClPmp | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvComp1 | Компрессор 1. | R | 13 | 14 | 14 | nvoSvComp1 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvComp2 | Компрессор 2. | R | 14 | 15 | 15 | nvoSvComp2 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvDmHeat | Подогрев заслонок. | R | 15 | 16 | 16 | nvoSvDmHeat | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvAlmInd | Индикация наличия тревоги. | R | 16 | 17 | 17 | nvoSvAlmInd | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvSysOn | Индикация включения установки. | R | 17 | 18 | 18 | nvoSvSysOn | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvHuPump | Насос увлажнителя. | R | 18 | 19 | 19 | nvoSvHuPump | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvHuUnit | Увлажнитель. | R | 19 | 20 | 20 | nvoSvHuUnit | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEnEH | Питание эл.нагревателя. | R | 20 | 21 | 21 | nvoSvEnEH | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEnEH1 | Питание эл.нагревателя 1. | R | 21 | 22 | 22 | nvoSvEnEH1 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St1 | 1-я ступень эл.нагревателя. | R | 22 | 23 | 23 | nvoSvEH1St1 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St2 | 2-я ступень эл.нагревателя. | R | 23 | 24 | 24 | nvoSvEH1St2 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St3 | 3-я ступень эл.нагревателя. | R | 24 | 25 | 25 | nvoSvEH1St3 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St4 | 4-я ступень эл.нагревателя. | R | 25 | 26 | 26 | nvoSvEH1St4 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St5 | 5-я ступень эл.нагревателя. | R | 26 | 27 | 27 | nvoSvEH1St5 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH1St6 | 6-я ступень эл.нагревателя. | R | 27 | 28 | 28 | nvoSvEH1St6 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEnEH2 | Питание эл.нагревателя 2 | R | 28 | 29 | 29 | nvoSvEnEH2 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St1 | 1-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 29 | 30 | 30 | nvoSvEH2St1 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St2 | 2-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 30 | 31 | 31 | nvoSvEH2St2 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St3 | 3-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 31 | 32 | 32 | nvoSvEH2St3 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St4 | 4-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 32 | 33 | 33 | nvoSvEH2St4 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St5 | 5-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 33 | 34 | 34 | nvoSvEH2St5 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEH2St6 | 6-я ступень второго эл.нагревателя. | R | 34 | 35 | 35 | nvoSvEH2St6 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvSaFan1 | Приточный вентилятор 1. | R | 35 | 36 | 36 | nvoSvSaFan1 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvSaFan2 | Приточный вентилятор 2. | R | 36 | 37 | 37 | nvoSvSaFan2 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEaFan1 | Вытяжной вентилятор 1 | R | 37 | 38 | 38 | nvoSvEaFan1 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEaFan2 | Вытяжной вентилятор 2 | R | 38 | 39 | 39 | nvoSvEaFan2 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvSaFanMot1 | Двигатель 1 приточного вентилятора | R | 39 | 40 | 40 | nvoSvSaFanMot1 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvSaFanMot2 | Двигатель 2 приточного вентилятора | R | 40 | 41 | 41 | nvoSvSaFanMot2 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEaFanMot1 | Двигатель 1 вытяжного вентилятора | R | 41 | 42 | 42 | nvoSvEaFanMot1 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SvEaFanMot2 | Двигатель 2 вытяжного вентилятора | R | 42 | 43 | 43 | nvoSvEaFanMot2 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
Rt_WiSuSet | Отображение выбранного режима зима - лето | R/W | 43 | 44 | 44 | nvoSet_WinSum | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
Reset_Alm | Сброс тревог | R/W | 60 | 61 | 61 | nvo | NotSet | 0 | 0 | 1 | ---
Set_WinSum | Ручное переключение режимов: 0 - зима, 1 - лето | R/W | 61 | 62 | 62 | nvoSet_WinSum | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
EF_Change_Mode_P06 | Fe06. Конфигурация автоматической смены вентиляторов | R/W | 62 | 63 | 63 | nvoEfChngMode06 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
SF_Change_Mode_P06 | Fs06. Конфигурация автоматической смены вентиляторов | R/W | 63 | 64 | 64 | nvoSfChngMode06 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
Wh1_PmpEnable_P11 | Wa11. Разрешение работы насоса. | R/W | 64 | 65 | 65 | nvoWh1PmpEnb11 | SNVT_switch | 1 | 0 | 1 | ---
Wh1_PmpOffByAlm_P16 | Wa16. При наличии тревоги неисправности насоса: 0 - насос не отключается; 1 - насос отключается. | R/W | 65 | 66 | 66 | nvoWh1PmOffAlm16 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
Wh1_FPSumDis_P17 | Wa17. Защита от замерзания активна: 0 - всегда; 1 - только зимой. | R/W | 66 | 67 | 67 | nvoWh1FPSumDis17 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
Wh2_PmpEnable_P11 | Wb11. Разрешение работы насоса. | R/W | 67 | 68 | 68 | nvoWh2PmpEnb11 | SNVT_switch | 1 | 0 | 1 | ---
Wh2_PmpOffByAlm_P16 | Wb16. При наличии тревоги неисправности насоса: 0 - насос не отключается; 1 - насос отключается. | R/W | 68 | 69 | 69 | nvoWh2PmOffAlm16 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
Wh2_FPSumDis_P17 | Wb17. Защита от замерзания активна: 0 - всегда; 1 - только зимой. | R/W | 69 | 70 | 70 | nvoWh2FPSumDis17 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
Eh1_Lin_Bin_P03 | Ea03. Конфиг.управл.ступенями: 0 - линейное; 1 - двоичное. | R/W | 70 | 71 | 71 | nvoEh1LinBin03 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
Eh2_Lin_Bin_P03 | Eb03. Конфиг.управл.ступенями: 0 - линейное; 1 - двоичное. | R/W | 71 | 72 | 72 | nvoEh2LinBin03 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
Wc_PmpEnable_P01 | Wc01. Разрешение работы насоса. | R/W | 72 | 73 | 73 | nvoWcPmpEnb01 | SNVT_switch | 1 | 0 | 1 | ---
Wc_PmpOffByAlm_P03 | Wc03. При наличии тревоги неисправности насоса: 0 - насос не отключается; 1 - насос отключается. | R/W | 73 | 74 | 74 | nvoWcPmOffAlm03 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
DX_EnRotation_P05 | Dx05. Ротация компрессоров: 0 - запрещена, 1 - разрешена. | R/W | 74 | 75 | 75 | nvoDX_EnRotat05 | SNVT_switch | 1 | 0 | 1 | ---
Wc_NoWtSysStop_P07 | Wc07. 0- при аварии по отсутствию давления в контуре охладителя установка работает; 1- установка останавливается | R/W | 75 | 76 | 76 | nvoWc_NoWtStp07 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E01FireAlm | Тревога E01. Пожарная сигнализация. | R | 101 | 102 | 102 | nvoAL_E01FireAlm | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E02Sn_OAT | Тревога E02. Датчик наружной температуры неисправен. | R | 102 | 103 | 103 | nvoAL_E02Sn_OAT | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E03Sn_RAT | Тревога E03. Датчик темп-ры воздуха в помещ.неисправен. | R | 103 | 104 | 104 | nvoAL_E03Sn_RAT | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E04Sn_SAT | Тревога E04. Датчик темп-ры приточного воздуха неисправен. | R | 104 | 105 | 105 | nvoAL_E04Sn_SAT | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E05Sn_RWT | Тревога E05. Датчик темп-ры обр.теплоносителя неисправен. | R | 105 | 106 | 106 | nvoAL_E05Sn_RWT | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E06Sn_EAT | Тревога E06. Датчик температуры удаляемого воздуха неисправен. | R | 106 | 107 | 107 | nvoAL_E06Sn_EAT | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E07Sn_ReAT | Тревога E07. Датчик температуры возвращаемого воздуха неисправен. | R | 107 | 108 | 108 | nvoAL_E07Sn_ReAT | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E08Sn_RWT2 | Тревога E08. Датчик темп-ры обр.теплоносителя нагр.2 неисправен. | R | 108 | 109 | 109 | nvoAL_E08Sn_RWT2 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E09Sn_SARh | Тревога E09. Датчик влажн.приточного воздуха неисправен. | R | 109 | 110 | 110 | nvoAL_E09Sn_SARh | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E10Sn_RARh | Тревога E10. Датчик влажн.воздуха в помещении неисправен. | R | 110 | 111 | 111 | nvoAL_E10Sn_RARh | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E11Sn_EARh | Тревога E11. Датчик влажности удаляемого воздуха неисправен. | R | 111 | 112 | 112 | nvoAL_E11Sn_EARh | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E12Sn_StrT | Тревога E12. Датчик температуры насыщения неисправен. | R | 112 | 113 | 113 | nvoAL_E12Sn_StrT | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E13Manu_Ai | Тревога E13. Аналоговый вход под ручным управлением. | R | 113 | 114 | 114 | nvoAL_E13Manu_Ai | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E14Manu_Ao | Тревога E14. Аналоговый выход под ручным управлением. | R | 114 | 115 | 115 | nvoAL_E14Manu_Ao | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E15Manu_Di | Тревога E15. Дискретный вход под ручным управлением. | R | 115 | 116 | 116 | nvoAL_E15Manu_Di | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E16Manu_Do | Тревога E16. Дискретный выход под ручным управлением. | R | 116 | 117 | 117 | nvoAL_E16Manu_Do | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E17SFStat | Тревога E17. Отсутствует сигнал статуса приточного вент-ра. | R | 117 | 118 | 118 | nvoAL_E17SFStat | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E18EFStat | Тревога E18. Отсутствует сигнал статуса вытяжного вент-ра. | R | 118 | 119 | 119 | nvoAL_E18EFStat | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E19FStat | Тревога E19. Отсутствует сигнал статуса вентиляторов. | R | 119 | 120 | 120 | nvoAL_E19FStat | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E20SumLoOat | Тревога E20. Низк.наружн.темп-ра для использ.режима "лето". | R | 120 | 121 | 121 | nvoAL_E20SumLoOa | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E21LowRWT | Тревога E21. Низкая темп-ра воды для запуска установки. | R | 121 | 122 | 122 | nvoAL_E21LowRWT | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E22PreWhFrz | Тревога E22. Угроза замерзания водяного нагревателя (предупреждение). | R | 122 | 123 | 123 | nvoAL_E22PreWhFr | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E23WhFrz | Тревога E23. Угроза замерзания водяного нагревателя (основная тревога). | R | 123 | 124 | 124 | nvoAL_E23WhFrz | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E24Wh1_Pmp | Тревога E24. Неисправен насос в контуре нагревателя. | R | 124 | 125 | 125 | nvoAL_E24Wh1_Pmp | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E25PreWh2Frz | Тревога E25. Угроза замерзания водяного нагревателя 2 (предупреждение). | R | 125 | 126 | 126 | nvoAL_E25PreWh2F | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E26Wh2Frz | Тревога E26. Угроза замерзания водяного нагревателя 2 (основная тревога). | R | 126 | 127 | 127 | nvoAL_E26Wh2Frz | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E27Wh2_Pmp | Тревога E27. Неисправен насос в контуре нагревателя 2. | R | 127 | 128 | 128 | nvoAL_E27Wh2_Pmp | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E28ELHeat | Тревога E28. Перегрев электронагревателя. | R | 128 | 129 | 129 | nvoAL_E28ELHeat | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E29ER_Frost | Тревога E29. Обмерзание рекуператора. | R | 129 | 130 | 130 | nvoAL_E29ER_Fros | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E30ER_TP | Тревога E30. Неисправен привод рекуператора. | R | 130 | 131 | 131 | nvoAL_E30ER_TP | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E31CondUn | Тревога E31. Получен сигнал неисправности от ККА. | R | 131 | 132 | 132 | nvoAL_E31CondUn | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E32Sfilter | Тревога E32. Фильтр на притоке загрязнен. | R | 132 | 133 | 133 | nvoAL_E32Sfilter | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E33Efilter | Тревога E33. Фильтр на вытяжке загрязнен. | R | 133 | 134 | 134 | nvoAL_E33Efilter | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E34Filter | Тревога E34. Фильтр загрязнен. | R | 134 | 135 | 135 | nvoAL_E34Filter | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E35SFInv | Тревога E35. Неисправен ПЧ приточного вентилятора. | R | 135 | 136 | 136 | nvoAL_E35SFInv | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E36EFInv | Тревога E36. Неисправен ПЧ вытяжного вентилятора. | R | 136 | 137 | 137 | nvoAL_E36EFInv | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E37Exp_OffLn | Тревога E37. Нет связи с платой расширения. | R | 137 | 138 | 138 | nvoAL_E37EbOffln | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E39ExtAlm | Тревога E39. Внешний сигнал тревоги. | R | 139 | 140 | 140 | nvoAL_E39ExtAlm | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E40Power | Сообщение E40. Запуск после сбоя питания | R | 140 | 141 | 141 | nvoAL_E40Power | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E41SFTP | Тревога E41. Термозащита приточного вентилятора. | R | 141 | 142 | 142 | nvoAL_E41SFTP | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E42EFTP | Тревога E42. Термозащита вытяжного вентилятора. | R | 142 | 143 | 143 | nvoAL_E42EFTP | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E43F_TP | Тревога E43. Термозащита вентиляторов. | R | 143 | 144 | 144 | nvoAL_E43F_TP | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E44DmStat | Тревога E44. Нет сигнала об открытии воздушной заслонки. | R | 144 | 145 | 145 | nvoAL_E44DmStat | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E45Wc_Pmp | Тревога E45. Неисправен насос в контуре охладителя. | R | 145 | 146 | 146 | nvoAL_E45Wc_Pmp | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E50HumUnit | Тревога E50. Получен сигнал тревоги от увлажнителя. | R | 150 | 151 | 151 | nvoAL_E50HumUnit | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E51SF1Stat | Тревога E51. Отсутствует сигнал статуса приточного вент-ра 1. | R | 151 | 152 | 152 | nvoAL_E51SF1Stat | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E52EF1Stat | Тревога E52. Отсутствует сигнал статуса вытяжного вент-ра 1. | R | 152 | 153 | 153 | nvoAL_E52EF1Stat | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E53SF2Stat | Тревога E53. Отсутствует сигнал статуса приточного вент-ра 2. | R | 153 | 154 | 154 | nvoAL_E53SF2Stat | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E54EF2Stat | Тревога E54. Отсутствует сигнал статуса вытяжного вент-ра 2. | R | 154 | 155 | 155 | nvoAL_E54EF2Stat | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E55SF1TP | Тревога E55. Термозащита двигателя 1 приточного вентилятора. | R | 155 | 156 | 156 | nvoAL_E55SF1TP | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E56EF1TP | Тревога E56. Термозащита двигателя 1 вытяжного вентилятора. | R | 156 | 157 | 157 | nvoAL_E56EF1TP | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E57SF2TP | Тревога E57. Термозащита двигателя 2 приточного вентилятора. | R | 157 | 158 | 158 | nvoAL_E57SF2TP | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E58EF2TP | Тревога E58. Термозащита двигателя 2 вытяжного вентилятора. | R | 158 | 159 | 159 | nvoAL_E58EF2TP | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E59SF1Inv | Тревога E59. Неисправен ПЧ 1 приточного вентилятора. | R | 159 | 160 | 160 | nvoAL_E59SF1Inv | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E60EF1Inv | Тревога E60. Неисправен ПЧ 1 вытяжного вентилятора. | R | 160 | 161 | 161 | nvoAL_E60EF1Inv | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E61SF2Inv | Тревога E61. Неисправен ПЧ 2 приточного вентилятора. | R | 161 | 162 | 162 | nvoAL_E61SF2Inv | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E62EF2Inv | Тревога E62. Неисправен ПЧ 2 вытяжного вентилятора. | R | 162 | 163 | 163 | nvoAL_E62EF2Inv | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E63Sfilter2 | Тревога E63. Фильтр 2 на притоке загрязнен. | R | 163 | 164 | 164 | nvoAL_E63Sfilt2 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E64Sfilter3 | Тревога E64. Фильтр 3 на притоке загрязнен. | R | 164 | 165 | 165 | nvoAL_E64Sfilt3 | SNVT_switch | 0 | 0 | 1 | ---
AL_E65Wh1NoWt | Тревога Е65. Нет воды в контуре водяного нагревателя. | R | 165 | 166 | 166
AL_E66Wh2NoWt | Тревога Е66. Нет воды в контуре водяного нагревателя 2. | R | 166 | 167 | 167
AL_E67WcNoWt | Тревога Е65. Нет воды в контуре водяного охладителя. | R | 167 | 168 | 168
pcWeb_SwProtocol | Служебная переменная для pCOweb | R/W | 199 | 200 | 200 |  | NotSet | 0 | 0 | 1 | ---